ITS Installation

Energieerzeugung
Einphasenwechselstrom:
//Grafik Einphasenwechselspannung
Zweiphasenwechselstrom:
//Grafik Dreiphasenwechselspannung

Verteilung
- Einsparung einer Übertragungsleitung durch Erden
  → TT-System (Terre – Terre / Erde – Erde)
//Grafik
- Neutralleiter als gemeinsamer Rückleiter
  → TN-System (Erzeuger geerdet – T / Verbraucher nicht direkt geerdet – N)
//Grafik
- TN – System mit Schutzleiter
  → TNC – System Neutralleiter zugleich Schutzleiter (Combiniert)
//Grafik
- TN – System mit separaten Schutzleiter
  → TNS – System Schutzleiter separat geerdet
//Grafik
- IT – System
  →Erzeuger isoliert / Verbraucher geerdet
  → bei Auftreten eines Fehlers erfolgt noch keine Abschaltung
  → Abschaltung erst bei Auftreten eines zweiten Fehlers
//Grafik

Schutzmaßnahmen (Personenschutz)
Physiologische Wirkungen des Stromes:
Wärmewirkung:	Strommarken an den Eintrittsstellen (Verbrennungen)
Gerinnen des Bluteiweiß
Platzen der roten Blutkörperchen
chemische Wirkung:	Zersetzung der Zellflüssigkeit
evtl. später Tod durch Vergiftung

Fließt ein Strom durch den menschlichen Körper, sind folgende Wirkungen bemerkbar,
kleine Ströme (< 1 mA):	leichtes Kribbeln
kann sich bereits gesundheitsschädlich auswirken
größere Ströme (> 1 mA):	Muskelverkrampfungen
→ das fehlerhafte Gerät kann nicht mehr losgelassen werden
Ströme ab 50 mA:	Herzkammerflimmern und Herzstillstand
Verbrennungen an den Berührungsstellen

Die Stärke des Stromes durch den Körper ist abhängig von:
- der Berührungsspannung Ub
- dem Widerstand des menschlichen Körpers Rm
- dem Übergangswiderstand Rü

Begriffe:
- aktive Teile: leitfähige teile der Betriebsmittel, die unter normalen Betriebsbedingungen
  unter Spannung stehen
- inaktive Teile: berührbare leitfähige Teile von Betriebsmitteln, die unter normalen
  (Körper) Bedingungen nicht unter Spannung stehen, aber im Falle eines Fehlers unter
  Spannung stehen können
- Körperschluß: eine durch einen Fehler entstandene leitfähige Verbindung zwischen aktiven
  und inaktiven Teilen elektrischer Betriebsmittel
- Fehlerspannung: Spannung, die im Fehlerfall zwischen Körpern oder zwischen Körper und
  der Bezugserde auftritt
- Fehlerstrom: Strom, der durch einen Isolationsfehler zum Fließen kommt
- direktes Berühren: das Berühren von aktiven Teilen
- indirektes Berühren: das Berühren von inaktiven Teilen

Spannungsbereiche:
- Spannungsbereich I
  Signal-, Klingel-, Melde-, und Fernmeldestromkreise
  U<=50V ~
  U<=120V -
- Spannungsbereich II (gefährliche Spannungen)
  50V~ < U < 600V~
120V- < U < 900V-
Im Spannungsbereich II sind Schutzmaßnahmen erforderlich.
Schutzklassen:
- Schutzklasse I
  Schutzmaßnahme mit Schutzleiter für Betriebsmittel mit Metallgehäuse
- Schutzklasse II
  doppelte Isolierung, Betriebsmittel mit Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse III
  Anwendung von Schutzkleinspannung → Spannungsbereich I

Schutzmaßnahmen:
- beim Berühren aktiver Teile
  → Verwenden von Schutzkleinspannungen → höchste Sicherheit
  → Verwendung bei:
    - Ortsveränderliche Kleinwerkzeuge
    - medizinische Geräte
    - Kinderspielzeug
    - Geräte in landwirtschaftlichen Betrieben
→ Spannungsquelle:
    - Batterien
    - Akkumulatoren
    - Trenntransformatoren
gegen direktes Berühren
→ Isolierung aller aktiven Anlagenteile
    - Basisisolierung (z.B.: die Isolierung der Leiter Adern)
    - Betriebsisolierung (z.B.: Isolierung durch Kabelmantel
//Grafik Querschnitt Kabel | Kennzeichnung Basisisolierung/Betriebsisolierung

- weitere Möglichkeiten:
    - Gehäuse aus Isoliermaterial
    - Abdeckungen, Umhüllungen
    - Hindernisse, Abstände
gegen indirektes Berühren:
→ doppelte Isolation (zusätzlich zu Basis- und Betriebsisolierung)
    - Vollisolierung (Gehäuse aus Plastik)
    - Isolierumkleidung (Kunststoffbeschichtung)
    - Isolierauskleidung (im Gehäuse)
    - Zwischenisolierung
    - Schutztrennung
    - Potenzialausgleich (Gerätegehäuse leitfähig mit einander verbinden)
- beim Berühren inaktiver Teile:
  → Abschalten der Anlage
    → Maßnahmen zur Abschaltung sind netzformabhängig
      - TN-System – Abschaltung durch Sicherung, Leitungsschutzschalter
              → zusätzliche Maßnahme: Fehlerstromschalter
      - IT – System – Isolierungswächter

Elektrische Kabel und Leitungen
- Leitungen dienen in elektrischen Anlagen zum Transport elektrischer Energieerzeugung.
- Für verschiedene Einsatzbereiche existieren verschiedene Leitungen.
- Die Auswahl erfolgt nach der Beanspruchung:
      - mechanisch
      - elektrisch
      - wärmetechnisch
Leitung: ein oder mehrere Einzelleitung in einer gemeinsamen Isolier-Umhüllung

Farbliche Kennzeichnung von Leiterisolationen
Leiter	Bezeichnung	Farbe
Wechselstrom Außenleiter / Neutralleiter	L1, L2, L3 / N	nicht festgelegt / blau
Gleichstrom positiv / negativ / neutral	L+ / L- / M	nicht festgelegt / nicht festgelegt / blau
Schutzleiter	PE	grün / gelb
PEN-Leiter	PEN	grün / gelb
Erde	E	nicht festgelegt

bei mehr als 5 Einzelleitern in einer Leitung: alle Leiter schwarz mit Zahlenaufdruck
grün und gelbe Leiter dürfen ausschließlich für PE bzw. PEN verwendet werden

Leitungskennzeichnungen
siehe Seite 106
Merkmal	Kurzzeichen/Bedeutung	Beispiel
Bestimmungskennzeichen	H: harmonisierter Typ / A: anerkannter nationaler Typ	H
Bemessungsspannung in V	03: 300 / 300 V / 05: 300 / 500 V / 07: 450 / 750 V	07
Isolier- und Mantelwerkstoff	V: PVC / R,N: Kautschuk / S: Silikon-Kautschuk / J: Glasfasergewebe / T: Textilgewebe	RR
Aufbauart der Leitung	H: flach, aufteilbar / H2: flach, nicht aufteilbar / - : rund	-
Leiterart	U: eindrähtig / R: mehrdrähtig / K: feindrähtig, fest verlegt / F: feindrähtig flexibel / H: feinstdrähtig	F
Adernzahl		5
Schutzleiter (grün/gelb)	G: mit Schutzleiter / X: ohne Schutzleiter	G
Leitungsquerschnitt in mm2		1,5

- Leitungen werden in bestimmten Leitungsquerschnitten hergestellt
- bis 16 mm² ist der Querschnitt des PEN-Leiters identisch mit dem Außenleiter

Auswahl der Leitungen:
Welche Leitung mit welchem Querschnitt für welchen Zweck?
Auswahl der Leitungen nach der Aderart
  - Auswahl nach Verwendung:
      - für Gebäudeverdrahtung (Festinstallation) ausschließlich massive Kupferleiter
        (ab 16 mm² mehrdrähtige Leiter)
      - für Zählerplatzverdrahtung Einzeladern
      - für bewegliche Geräteanschlussleitungen fein- und feinstdrähtige flexible Leitungen
- Auswahl nach der Isolation
    - Mantelleitung (NMY)
      - in / unter / auf Putz
      - in trockenen, feuchten oder nassen Räumen
      - im Freien und in Beton
    - Steigleitung (NYIF)
      - in / unter Putz
      - in trockenen Räumen

    - leichte Kunststoffschlauchleitung (H03VV-F)
      - in trockenen Räumen, geringe mechanische Beanspruchung
    - leichte Gummischlauchleitung (H05RR-F)
      - in trockenen Räumen, geringe mechanische Beanspruchung
  - schwere Gummischlauchleitung (H07RR-F)
    - in trockenen / feuchten / nassen Räumen, im Freien
  - Auswahl nach der Strombelastung
      - Leitererwärmung in direkter Folge der Strombelastung
      - Strom → Erwärmung → Betriebstemperatur für jede Leitung festgelegt
      - maximale Temperatur abhängig vom verwendeten Isoliermaterial
      - Grenztemperatur für jede Leitung festgelegt

Installationsarten:
  - Unterputz- / Imputz-Installation
  - Aufputzinstallation
  - Hohlwandinstallation
  - Betoninstallation
  - Rohrinstallation
  - Kanalinstallation
Für alle Installationsarten gilt die Betriebsmittel müssen für diese Installationsart geeignet und zugelassen sein!

Installationszonen:
Unsichtbar verlegte Leitungen müssen so geführt werden, dass eine spätere Beschädigung	durch Nägel oder Schrauben möglichst vermieden wird.
→ Nur waagerechte oder senkrechte Verlegung in bestimmten Zonen:
oben: zwischen 15 und 45 cm unter der Decke, ideal 30 cm
unten: zwischen 15 und 45 cm über dem Fußboden, ideal 30 cm
Montagehöhe von Schaltern: 105 cm auf der Seite der Türklinke

Installationsformen:
  - mit Verbindungsdosen
      - alle Verbindungen über Verbindungsdosen geklemmt
      - mit am häufigsten eingesetzt
      - bei Reparatur / Erweiterung Beschädigung von Tapeten
  - mit Geräteverbindungsdosen
      - Gerätedosen z.B. Schalterdosen haben Raum für Verbindungen
      - keine zusätzliche Verbindungsdosen nötig
  - mit zentralen Verteilerkästen
      - alle Geräte sind direkt an Verteilerkästen angeschlossen
      - nachteilig lange Leitungsführung

Verlegearten:
  - Wärmeabfuhr
→ die Verlegeart einer Leitung bestimmt, wie gut oder schlecht die Wärme von der
    Leitung abgeleitet werden kann
Verlegearten
A1 und A2	in wärmegedämmten Wänden
B1 und B2	in Elektro-Installationsrohr oder -kanal
C	auf oder in Mauerwerk bzw. Beton
E, F, G	in Luft

Ir → Regelbelastbarkeit / Nennbelastbarkeit bei 25°C
Iz → tatsächliche Belastbarkeit unter bestimmten Bedingungen

Iz = f1 * f2 * f3 (* f4) * Ir

f1 = Umgebungstemperatur
f2 = mehrere Leitungen
f3 = mehrere Adern

Spannungsabfall von maximal 3%

U = (2*l*I*q*cos(phi))/A

→ Begrenzung der Leitungslänge:
→ maximaler Spannungsabfall darf laut Energieversorgungsunternehmen 3% der
    Nennspannung sein.
    bei 230V → Umax=6,9V

Überstromschutz
Aufgabe: Schutz der Leitung vor Überlastung und Kurzschluss
verschiedene Einrichtungen mit verschiedenen Eigenschaften
    1. Leitungssicherungen (Schmelzsicherung)
    2. Leitungsschutzschalter
    3. Leistungsschalter (nur in größeren Anlagen, schalten auch unter Last)

zu 1: Leitungssicherungen
- Prinzip: zu hoher Strom erhitzt und zerstört den Schmelzdraht
- Unterscheidung nach Bauart:
- D-System (DIAZET)
- D0-System (NEOZET)
- NH-System
- Bemessungsstromstärke ist farblich gekennzeichnet
Strom	2	4	6	10	16	20	25	35	50	63
Farbe	rosa	braun	grün	rot	grau	blau	gelb	schwarz	weiß	kupfer

- Unterscheidung nach Betriebsklasse → beschreibt Auslöseverhalten
- g = Ganzbereichsschutz
     - können mindestens bis zur Bemessungsstromstärke dauerhaft führen
     - Schutz vor Überlast und Kurzschluss
- a = Teilbereichsschutz
    - können Ströme oberhalb eines Vielfachen der Bemessungsstromstärke
      schalten
    - Schutz nur gegen Kurzschluss
- bei DIAZET und NEOZET Unterscheidung nach flink und träge
- für jede Betriebsklasse Abschaltverhalten in einem Zeit – Strom – Diagramm
 festgelegt

2. Leitungsschutzschalter
- Leitungsschutzschalter haben andere Auslösemechanismen
- können nach Auslösung wieder eingeschaltet werden
- 2 Auslösemechanismen in Reihe
→ bei Überlast Abschaltung garantiert
1.) thermische Auslöser (Heizdraht)
→ träge
2.) magnetischer Auslöser
→ sehr schnell

3. FI-Schutzschalter
- erkennen Fehlerströme und schalten den betroffenen Anlagenteil an
- reagieren auf Stromdifferenzen zwischen Hin- und Rückleiter
Im resultierenden Magnetfeld der Hin- und Rückleitung wird eine Spannung
induziert
Wiederverwendbar → manuelles Wiedereinschalten möglichkeiten

Ausführungen:
Für unterschiedlche Stromdifferenzen 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA
Auslösezeiten:
20 – 30 ms